中华人民共和国档案行业标准

档案社会保管服务机构管理规范

Regulation of document Deposit Service Socialization

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009的规定编制。

本标准由江苏省档案局、苏州市档案局、江苏仁通档案管理咨询服务有限公司提出。

本标准由国家档案局归口

本标准起草单位： 江苏省档案局、苏州市档案局、江苏仁通档案管理咨询服务有限

公司

本标准主要起草人：谢波、朱胜良、张姬雯、赵深、肖芃、姚军、钱耀明、陈兴南、沈慧英、钱唐根、吴晓、许建智、徐有法、陈进峰、冯珂

目     次

前言

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义

- 档案社会保管原则

- 档案社会保管机构的组织与人员

- 档案社会保管的基础设施要求

- 档案社会保管组织机构规章制度

- 责任事故与赔偿

- 档案社会保管服务机构资质等级的认定

- 档案社会保管服务机构的业务监管

附表：档案社会保管单位分值测评表

档案社会保管服务机构管理规范

- 范围

本规范规定了档案社会保管工作的术语和定义、档案社会保管原则、档案社会保管组织机构的组织与人员、档案社会保管组织机构的基本资质、档案社会保管的基础设施要求、档案社会保管服务制度、责任事故与赔偿、档案社会保管服务的业务监管、对相关违法行为进行行政处罚确。

本规范适用于档案社会保管服务。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

建标[2008]51号 档案馆建设标准

JGJ 25-2010    档案馆建筑设计规范

DA/T45-2009    档案馆高压细水雾灭火系统技术规范

全国档案馆设置原则和布局方案

档案工作中国家秘密及其密级具体范围的规定

GB/T 9705 文书档案案卷格式

GB/T 11821 照片档案管理规范

GB/T 11822 科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 17678.1 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求

GB/T 18894 电子文件归档与管理规范

DA/T 15 磁性载体档案管理与保护规范

DA/T 22 归档文件整理规则

DA/T 6-1992    档案装具

DA/T 7-1992    直列式档案密集架

- 术语和定义

Regulation  of  document  Deposit  Service  Socialization

档案社会保管服务  document deposit Service socialization

档案所有者委托具备档案社会保管业务资质的企业法人对受托档案进行托管的民事行为。又称“档案寄存业务”或“档案社会保管”。

档案社会保管服务机构 agencies of document deposit Service  socialization

依法设立，具备开展档案社会化保管业务资质的企业法人。

档案社会保管库storeroom of arc document hivedeposit Service socialization

相对独立的、符合档案安全保管要求、专门用于档案社会保管的用房。

- 档案社会保管原则

  - 安全原则

档案社会保管服务机构对档案所有者档案在保管、利用、运输过程中不发生遗失、损坏、损毁、烧毁、污损、霉变、虫蛀。

  - 保密原则

档案社会保管机构对档案所有者档案信息不阅览、公布、传播，不为非档案所有者提供利用，档案社会保管机构对档案所有者的档案信息未经许可进行阅览、公布、传播和利用，将对责任者进行处罚，直至追究刑事责任。

  - 档案社会保管原则

凡不属于国家综合档案局进馆范围的档案均可委托档案社会保管机构进行保管。

规范原则

档案社会保管机构对档案所有者档案的在档案保管、利用、运输过程中必须遵照国家档案局的有关法律法规实行管理，提供安全、可靠、有效的服务。

分级管理原则

档案社会保管机构根据规模和条件分为甲、乙两个等级（见附表）。

监管原则。

档案社会保管机构由所在地档案行政管理部门负责对辖区内档案社会保管服务的业务监管。

- 档案社会保管机构的组织与人员

  - 档案社会保管服务的组织机构是指依据《中华人民共和国公司法》，经过工商行政管理部门注册设立的，具备从事经营档案社会保管业务资质的有限责任、无限责任、股份制的企业法人，是从事档案社会保管服务的主体。

  - 档案社会保管服务机构必须配备一定数量的档案工作专业人员和其他各类专业人员。

  - 从事档案社会保管业务的工作人员必须签订合法的劳动合同。

- 档案社会保管的基础设施要求

  - 档案社会保管库房建设应符合《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2000）的相关规定

    - 档案社会保管库房应建于地质稳定、地势高坦、水库上游处，远离城市中心和江堤、海堤，易燃易爆物品，有毒有害气体源，悬崖或土（岩）质松散的山坡等。

    - 档案库房位于地震基本烈度7度以上（含7度）地区应按基本烈度7度以上设防，位于地震基本烈度6度以下地区应按7度设防。

    - 租赁库房不得与办公、工业、商业以及仓储等与档案管理无关的用房混杂。

    - 库区严禁与使用明火、有毒有害气体、易燃易爆物品、放射性物体等场所混杂。

    - 库房内应做到恒温恒湿，并具备防火、防盗、防潮、防水、防尘、防高温、防光、防霉、防虫、防鼠、防有害气体等功能。

  - 档案社会保管服务的基本设施与设备

    - 消防设施。

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB-J140）的规定，配置建筑灭火设施。库房安装火灾自动报警设施（与119联网）和灭火设施，灭火介质不能对档案产生二次损害，不能污染环境。

    - 安防设施。

档案存放场所的周边、所有出入口、档案交接室、档案调阅室、档案熏蒸室、档案存储区域、电梯均应有实时可视监控系统。档案存储区域的出入口和电梯应安装门禁系统和红外线报警设备，档案进库必须通过安全检查。档案库房安装避雷装置。

    - 库房应有两路供电线路供电或配置备用电源。

  - 档案社会保管库房的温湿度控制

    - 库房温度应达到《档案库房温湿度的规定》的要求，库房应有温度自动调节设施，温度控制在14℃-24℃范围内，每昼夜变化幅度不得超过±2℃。

    - 库房应有湿度自动调节设施，湿度控制在45%-60%范围内，每昼夜变化幅度不得超过±5%。

    - 库房内应有温湿度记录设备，对档案的存放环境温湿度进行实时监控和记录，记录保留不少于36个月。

- 7  档案社会保管组织机构规章制度

- 7.1消防、安全保卫管理制度

7.1.1  定期检测消防及安全监控设备运行情况，确保设备正常运行。

7.1.2  建立365天24小时值班、每昼夜定时巡检制度，确保库房安全。

7.1.3. 设备检查、安全值班、巡视记录要永久保存，以备查阅。

- 7.2档案出入库管理制度

- 7.2.1档案社会保管组织机构在接收档案形成单位寄存、托管的各类档案时，应指定专人负责，做好清点、验收和装箱工作，履行入库登记手续，填写档案收进入库登记。档案形成单位移交到档案社会保管组织机构的档案资料应开具清单，列明档案名称、题名、卷号、册数、起讫时间、保管期限等内容。由交接双方指定人员进行交接并签章确认，交接完毕后，移交清册一式两份，交接双方各持一份。

- 7.2.2档案清点时，须持有客户提供的档案清单并与相关档案进行仔细核对。有缺失或遗漏的情况发生，需在档案清单上注明并取得客户的签字认可。档案清点结果与客户清单有异时，在未取得客户确认前，不得进行装箱作业。

- 7.2．3档案社会保管组织机构保管的档案，应保持原卷册的封装。特殊情况需要拆封重新整理的，移交单位应指定专人会同档案社会保管组织机构档案人员共同拆封整理，以分清责任。

- 7.2．4寄存、托管期满，寄存、托管单位如需继续寄存、托管，应在托管、寄存期满前2个月与档案社会保管组织机构重新签订协议，缴纳费用；如需取出寄存、托管档案，应填写《档案移出登记表》，办理移出手续。

7.2．5 寄存、托管档案进入库房时要进行安检，防止易燃、易爆、有毒、有害和档案有害生物进入库房。

- 7.3档案提供利用服务制度

- 7.3.1档案社会保管组织机构应当为档案形成单位利用服务。档案形成单位调阅、查阅本单位的有关档案资料时，档案社会保管组织机构不得无故阻挠；非档案形成单位利用档案，须经档案形成单位同意，并提供相关证明。

- 7..3.2档案社会保管组织机构为各单位提供现场查询、网络查询等档案资料查阅利用时，须核对利用者身份，防止档案被冒用。现场借阅利用档案需验明单位介绍信和工作证或个人身份证，方可查阅，并履行档案查阅登记手续；采用网络查询方式查询档案资料时，须设定查阅人员利用权限，根据权限提供查阅、复制、下载或打印。

- 7.3.3档案形成者对托管档案需要档案社会保管组织机构提供参阅服务时，档案社会保管组织机构可在全程视频监控下代为开箱查阅相关信息。

- 7.3.4提供档案递送服务时，档案社会保管组织机构须及时送达，并与档案形成单位履行交接手续，在验明接收人员身份后，方能交付档案，以免误送、错送导致档案遗失。

- 7.3.5建立档案调阅记录簿，对查阅日期、单位、人员、查阅内容等进行登记记录，并由查阅人签字确认。

- 7.3.6调阅、查阅档案资料时，防止利用者在档案资料上批注、涂改、圈点、折叠、污损。退回借阅的档案时，收卷人应当面核对无误后注销借阅登记，如发现有缺页、缺卷应立即追查，如有遗失，应向借阅单位写出书面报告，根据情节轻重予以处罚。具体处理办法对照《中华人民共和国档案法》等有关规定执行。

- 7.3.7公安、司法、检察机关等法律、法规授权部门因处理案件或特殊需要查阅档案资料时，必须持有执行公务公函（介绍信）、本人工作证件并经档案所有者单位领导同意后，由该单位档案人员陪同查阅，不得任意翻阅档案资料。查阅人对所需的部分可以抄录、照相或复印，严禁在档案资料上涂画、拆封或将原件抽出借走。

- 7.3.8查阅档案资料的公函、介绍信、查阅申请单等，应另外妥善保管，按期装订备查(一般一年)。

- 7.4 寄存档案质量保管制度

- 7.4.1库房内所有设备和密集柜的排列应整齐有序，所排列档案须有标识索引。

- 7.4.2按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。

- 7.4.3档案库房内的档案柜架标注指引卡，并根据档案柜架的调整随时更新指引卡；指引卡标注内容应与柜架内档案资料相符。

- 7.4.4档案查阅完毕后，应立即放回原处，柜门随时处理关闭状态。

- 7.4.5按国家档案管理有关标准，每日检查二次库房温湿度和空调除湿机运行情况。保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。

- 7.5 库房管理人员管理制度

- 7.5.1档案社会保管组织机构库房管理人员必须熟悉掌握档案法及档案工作的规章制度、相关业务知识，并具备大专以上文化程度和相应的素质。

- 7.5.2档案社会保管组织机构库房管理员必须配备相应数量的专业技术人员和管理人员，具有档案上岗证书的从业人员必须达到全体从业人员的50%，中高级档案专业技术职务的人员要达到从业人员25％。

- 7.5.3库房管理员负责管理档案的寄存、托管的档案，做好档案资料的接收、登记、保管、借阅工作。

- 7.5.4库房管理员负责档案库房管理，定期对所保管的档案进行检查和清理，做好防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防水、防泄密等工作，确保档案的完整与安全。

- 7.5.5档案人员有权监督借阅人爱护档案，如借阅人员违反规定，应提出批评，督促其改正。

- 7.5.6档案人员应定期参加档案行政管理部门组织的业务培训和继续教育，不断提高专业技能和业务能力，取得相应的岗位证书。

- 7.5.7档案档案社会保管组织机构安保、水电、消防值班等人员必须持证上岗

7.6 档案信息安全制度

- 7.6.1档案社会保管组织机构应认贯彻执行《保密法》，牢固树立保密观念，建立档案保密制度，加强对档案秘密的管理。对违反规定，给档案形成单位、国家、社会造成损害的，根据《保密法》的相关规定，依法追究法律责任。

- 7.6.2档案社会保管组织机构及其档案管理人员必须切实维护档案形成单位的秘密，不得随意对外泄露寄存、托管档案内容，更不得利用寄存、托管档案进行谋利行为。

- 7.6.3未经档案所有者单位主管领导批准，档案管理人员和调阅人员不得私自复印或摘抄有关档案内容。

- 7.6.4档案社会保管组织机构应做好数字档案信息的安全保护，采用专门的保护设备和保护技术手段，及时做好磁性载体档案信息的复制、迁移，确保数字档案信息的可识读和长久保存。

- 7.6.5定期对档案工作进行保密检查，如发现档案丢失或被盗、泄密，必须立即报告，及时追查，设法挽回损失，并追究有关人员的责任。

- 7.6.6档案管理人员调动工作时，应将所管理的档案资料情况和档案数量交接清楚，并办理交接手续。

- 7.6.7档案寄存保管服务机构必须及时有效处理客户投诉，并建立客户投诉记录

- 8 责任事故与赔偿

- 8.1因档案社会保管服务机构原因，造成委托方档案受到缺失、损坏、损毁，污损、等，档案社会保管服务机构应承担相应责任。委托方可以向被委托的档案社会保管服务机构提出赔偿要求。

- 8.2委托方档案部分缺失、损坏、损毁、污损的，应按照合同约定执行；双方无事先约定的，档案社会保管服务机构则应根据损失程度的比例协商进行赔

- 偿，最高赔偿额不超过合同中约定的该批次寄存保管档案年保管费的5倍。法律、法规对赔偿额的计算方法和赔偿限额另有规定的，从其规定。

- 8.3委托方档案全部丢失、损坏或损毁的，档案社会保管服务机构则应按照委托方委托寄存该批次档案的保管费总价的5倍进行赔偿，最高赔偿额以该法人具有的有限责任为限。法律、法规另有规定的，从其规定。

- 8.4非档案社会保管服务机构责任或自然灾害、战争等不可抗力而造成委托方档案缺失、损坏或损毁的，档案社会保管服务机构不承担赔偿责任。

- 8.5双方对事故责任和赔偿不能协商一致的，均可向当地档案行政管理部门或司法部门提出调解、行政仲裁或法律诉讼的申请。

- 9  档案社会保管服务机构资质等级的认定

- 9.1档案社会保管服务机构开展相关业务必须通过省 （市）级以上档案行政管理部门相关资质等级的认定。档案社会保管服务机构分甲乙两级，测评分值在86—100分之间为甲级企业，分值在70——85之间为乙级企业，69分以下不评级。

- 9.2档案社会保管服务机构向当地档案行政管理部门提出资质等级认定申请，并提交以下材料：

- 9.2.1 资质认定申请一份；

- 9.2.2《档案管理人员基本情况登记表》一式三份；

- 9.2.3《档案社会保管服务审批表》一式三份；

- 9.2.4与工商行政管理部门颁发的营业执照副本一致的复印件一份；

- 9.2.5组织机构法人身份证复印件一份；

- 9.2.6档案社会保管服务机构专业人员名册、身份证、资格证明复印件各一份；

- 9.2.7档案库房相关资料和设施设备情况明细表；

- 9.2.8相关财务报表一份。

- 9.3档案行政管理部门在实际收到企业资质等级认定申请后30日内，对申请企业所提供的资料进行审核，并进行现场核查评估后审批。

- 9.4档案行政管理部门审批后10日内必须书面通知申请企业。审批合格的应发放《档案寄存保管服务机构资质等级认定证书》。未通过审批的应告知申请企业不合格原因。

- 9.5相关档案行政管理部门对获得资质证书的档案社会保管服务机构每两年复审一次。

- 9.6《档案社会保管服务机构资质等级认定证书》由省（市）档案行政管理部门由统一制作和颁发，取得资质等级认定证书的单位在省（市）档案网上公布。

- 10  档案社会保管服务机构的业务监管、检查和指导

- 10.1 档案行政管理部门负责对辖区内档案社会保管服务的业务进行监督、检查和指导。

- 10.1.1核实档案社会保管服务机构登记备案情况以及执业人员的培训、资质情况

- 10.1.2定期或不定期抽检档案社会保管服务机构的库房，相关设施、设备运转情况和维护记录

- 10.1.3综合评估档案社会保管服务机构服务质量、业务水平及操作规范等情况

- 10.1.4检查受委托寄存保管档案的管理状况，核查有关单位或人员的投诉，并依法作出相应的处理。

- 10.1.5档案行政管理部门对本地区档案社会保管服务机构的监督、检查和指导应当遵循有关法律、法规、规章的规定，不得妨碍档案社会保管服务机构正常的经营活动。档案社会保管服务机构应当积极配合相关档案行政管理部门的监督、检查和指导，如实汇报所需了解的情况、提供相应的材料。

- 10.2档案政管理部门负责组织对档案社会保管服务业务中的责任事故进行认定，对档案社会保管服务业务中产生的纠纷进行调解和仲裁。

- 10.3档案政管理部门负责对相关档案违法行为进行行政处罚。

| 档案社会保管单位分值测评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测评项目 |  | 测评内容 | 分值 | 测评方法 |
| 1 | 公司资金 | 注册资金 | 以2000万元为7分，每低200万元少1分， | 7 | 查阅资料 |
| 2 | 库房建设61.5分 | 自有库房 | 档案库房建筑符合《档案馆设计规范》5分，（选址布局、建筑设计、档案保护、防火设计、建筑设备各1分），自有库房面积6000平方米为10分，每少500平方米减1分 | 15 | 查阅资料和现场查看 |
| 3 |  | 租用库房 | 以选址布局、建筑设计、档案保护、防火设计、建筑设备各1分，2000平方米为3分,每减少500平方米减1分 | 8 |  |
| 4 |  | 库房环境 | 库房单独独栋5分.与其他单位混用不得分 | 5 |  |
| 5 |  | 库房租用年限 | 档案库房租用年限以十五年为2分，每少1年减0.5分 | 2 | 查阅资料 |
| 6 |  | 消防设施 | 自动消防灭火系统采用气体或高压细水雾为5分,其他灭火设施为1分, | 5 | 查阅资料和现场查看 |
| 7 |  |  | 自动火灾报警为4分 | 4 |  |
| 8 |  |  | 与119联网为1分 | 1 |  |
| 9 |  |  | 消防年检为1分 | 1 |  |
| 10 |  | 防盗报警 | 库区周界电子巡查设施与防护装置2分 | 2 | 查阅资料和现场查看 |
| 11 |  |  | 视频监控2分 | 2 |  |
| 12 |  |  | 安装库房电子门禁系统1分 | 1 |  |
| 13 |  |  | 进馆档案X光安检设备1分 | 1 |  |
| 14 |  |  | 防盗数据保存90天1分 | 1 |  |
| 15 |  |  | 与公安局110联网1分 | 1 |  |
| 16 |  | 供电系统 | 配备独立供电系统2分 | 2 | 查阅资料和现场查看 |
| 17 |  |  | 配有发电机，发电机功率不小于库房用电量1分 | 1 |  |
| 18 |  |  | 有两路供电2分 | 2 |  |
| 19 |  | 库房照明 | 库房采用无紫外线照明0.5分 | 0.5 |  |
| 20 | 档案保护18分 | 库房管理 | 库房内无鼠、无虫、无霉、无积尘2分, | 2 | 查阅资料和现场查看 |
| 21 |  | 库房温湿度调控设备 | 库房温湿度自动测量与调控设备5分 | 5 |  |
| 22 | 档案保护18分 | 库房湿度 | 库房相对湿度控制在45%-60%，昼夜变化不大于5%，5分连续3个共作日不符合要求扣0.1分 | 4 | 查阅资料和现场查看 |
| 23 |  | 库房温度 | 库房温度控制在14—24度，昼夜变化不大于2度，连续3个工作日不符合要求扣0.1分 | 4 |  |
| 24 |  | 库房温湿度数据 | 库房温湿度数据保存36个月报，编成曲线图，人工记录每天数据不少于2次，2分 | 2 |  |
| 25 |  | 防有害生物实施 | 具有防有害生物设施 | 1 |  |
| 26 | 档案装具6分 | 密集架 | 安装符合国家标准的密集架4分 | 4 | 现场查看 |
|  |  | 五级柜 | 符合国家标准的五节柜2分 | 2 |  |
| 27 | 人员管理8.5分 | 档案业务及管理人员 | 档案业务人员受过档案基本知识培训，持档案专业上岗证书占员工总数的70%得7分,每少5%减1 分 | 7 | 查阅资料和现场查看 |
| 28 |  | 其他岗位人员 | 消防值班员0.5分,水电工0.5分,保安 0.5分 | 1.5 |  |
| 29 | 档案利用3分 | 档案调用 | 采用专用交通设备运送档案1分 | 1 | 查阅资料及现场查看 |
| 30 |  | 档案目录 | 机检式档案管理目录2分，手工1分 | 2 |  |
| 31 | 安全值班1分 | 监控值班 | 建立24小时值班制，对值班室进行录像监控1分 | 1 | 查阅资料及现场查看 |
| 32 | 制度建设2分 | 制度建设 | 建立并严格执行档案进馆、保密、利用、统计、安全保卫制度2分 | 2 |  |

参考文献：

《中华人民共和国档案法》

《中华人民共和国档案法实施办法》

《全国档案馆设置原则和布局方案》

国家档案局《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》

国家档案局《电子档案移交与接收办法》

《档案执法监督检查工作暂行规定》

《档案行政处罚程序暂行规定》

监察部、人社部、国家档案局《档案管理违法违纪行为处分规定》

国家档案局《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》

国家档案局《电子档案移交与接收办法》

档案执法监督检查工作暂行规定

档案行政处罚程序暂行规定

监察部、人社部、国家档案局《档案管理违法违纪行为处分规定》